INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAMPUS GOIÂNIA OESTE - GOIÂNIA-GO

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CAMPUS GOIÂNIA OESTE - GOIÂNIA-GO

Í N D I C E

1 - DADOS BÁSICOS

2 - MEMORIAL DESCRITIVO

3 – RELAÇÃO DE MATERIAL

- DADOS BÁSICOS

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – CAMPUS GOIÂNIA OESTE

Endereço: Rua FP-31, Quinhão 01 - Recreio dos Funcionários Públicos - GOIÂNIA - GOIÁS

Número de pavimentos: BLOCO ADMINISTRATIVO (Subtérreo, Térreo e Pav. Superior)

Responsável pelo projeto SPDA: Eng. Eletricista Fernando Melo Franco – CONFEA/CREA 11.179/D-GO.

Endereço: Rua 32, n° 919 Jd. Goiás, Goiânia - GO

Tele/Fax: (62) 3218-2060

E-mail: g5engenharia@terra.com.br

- MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA

O presente projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA - tem o objetivo de proteger a área física DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE GOIÂNIA – CAMPUS GOIÂNIA OESTE  Goiânia-Goiás.

  - SPDA

No cálculo da necessidade de proteção do IFG CAMPUS GOIÂNIA OESTE - ficou evidenciada a indicação de proteção, seguindo as determinações da Norma Técnica NBR-5419 (2015) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO

Foi utilizado o método Franklin e da gaiola de Faraday.  A gaiola de Faraday, ou malha de captação, será feita com cabo de cobre nu #35mm² e captores aéreos, de modo a reduzir significativamente a probabilidade de danos causados por descargas atmosféricas.

  - DESCIDAS

Foram projetadas descidas de barramento de alumínio parafusado diretamente na alvenaria. A 3,0m de altura do piso todas as descidas serão de 1#50mm2-nu tipo cordoalha, protegidos por eletroduto de PVC rígido (25mm). No eletroduto de descida da cordoalha deverá ser instalada caixa de inspeção, conforme projeto, equipada com junta móvel para desmembramento da malha de aterramento, para serviços de manutenção e medição da resistência da malha de aterramento. Para melhor acabamento os barramentos poderão ser pintados da mesma cor da parede onde o mesmo for instalado, pois desta forma a instalação se tornará mais discreta. Os detalhes necessários à instalação do sistema são apresentados no projeto.

  - FIXAÇÃO

Foram usados nos projetos, conforme localização de sua instalação:

    - Presilha de latão estanhado para fixação da cordoalha diretamente na alvenaria (com bucha n°6);

    - Terminal aéreo em aço galvanizado para cabo de cobre (com bucha 8);

    - Terminal de pressão para conexão de cordoalha 35mm² com barramento de alumínio;

    - Barramento de alumínio fixado com bucha n°6 e parafuso sextavado rosca soberba diam. ¼”.

  - MALHAS DE ATERRAMENTO

Foram projetadas malhas de aterramento dispostas, compostas de hastes de cobre, cobreadas com alta camada, com diâmetro de (16mm x 2400)mm. Cada malha de aterramento a ser instalada deverá ser interligada entre si e com as malhas de aterramento dos quadros de distribuição elétrica, atendendo assim a equalização de potencial, através de 1#50,0 mm² nu tipo cordoalha. As malhas de aterramento foram projetadas com previsão de RT  10  em qualquer época do ano.

Para detalhes de aterramento foram obedecidos os padrões da ABNT NBR-5419:2015.

Nos pontos de derivação da malha deverão ser empregadas ligações soldadas com soldas exotérmicas.	Demais detalhes de instalação vide projeto.

  - ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS

    - Considerações Gerais

Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo fabricação e testes) dos materiais utilizados.

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão sujeitas a prévia aprovação do órgão responsável do IFG. O fornecimento compreenderá os equipamentos relacionados, completos, testados e prontos para instalação, tudo de acordo com esta especificação, incluindo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento.

    - Barramentos

Os barramentos deverão ser constituídos de barra chata e de alumínio e atender aos requisitos de elevação de temperatura estabelecidos em norma.

Todas as juntas ou derivações deverão ser adequadamente preparadas e firmemente parafusadas para assegurar máxima condutividade.

    - Fiação

Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações, a não ser nos pontos de emendas previstos no projeto, e fisicamente arranjados de acordo com os diagramas de fiação.

Toda a fiação deverá ser executada com condutores de cobre eletrolítico, trançados.

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pelo órgão responsável da IFG por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação.

  - ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS

    - Execução do SPDA

As instalações do SPDA deverão ser executadas de acordo com a NBR-5419 (2015) da ABNT e desenhos do projeto.

Os serviços consistirão, genericamente, de instalação do sistema de aterramento, captores, testes de continuidade e medição da resistência de aterramento.

  - DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS

    - PRANCHA - 1/2 - Distribuição do sistema de SPDA , Cobertura e Fachada do bloco de Administração, Legenda;

    - PRANCHA - 2/2 - Distribuição do sistema de SPDA , Térreo do bloco de Administração, Aterramento, Legenda;

Goiânia, 08 de dezembro de 2017.

______________________

Fernando Melo Franco

Engenheiro Eletricista

CREA 11.179/D-GO